## WP Übersicht
Übersicht ELCO Wärmepumpen Typen/Leistung/Absicherung
TYP | A7/W35 | A2/W35 | A-7/W35 | Stand 11/2023
AEROTOP SPLIT 04.2 | 1,68 - 6,35 | 1,38 - 5,98 | 1,04 - 4,53
AEROTOP SPLIT 05.2 | 1,68 -7,57 | 1,38 - 6,66 | 1,04 - 5,20
AEROTOP SPLIT 08.2 | 2,74 - 11,74 | 2,40 - 10,75 | 1,79 - 8,45
AEROTOP SPLIT 12.2 | 3,73 - 13,87 | 3,25 - 13,36 | 2,63 - 10,97
AEROTOP SPLIT 15.2 | 3,61 - 16,15 | 3,14-15,70 | 2,52 - 12,29
AEROTOP MONO 04.2 | 1,68 - 6,35 | 1,38 - 5,98 | 1,04 - 4,53
AEROTOP MONO 05.2 | 1,68 -7,57 | 1,38 - 6,66 | 1,04 - 5,20
AEROTOP MONO 08.2 | 2,74 - 11,74 | 2,40 - 10,75 | 1,79 - 8,45
AEROTOP MONO 12.2 | 4,35 - 14,37 | 3,55 - 13,86 | 2,73 - 11,47
AEROTOP MONO 15.2 | 4,08 - 17,65 | 3,61 - 17,2 | 2,99 - 13,79
AEROTOP SG 10 | 3,9 - 12,9 | 3,4 - 12,2 | 2,6 - 9,7
AEROTOP SG 12 | 3,9 - 15,5 | 3,4 - 14,7 | 2,6 - 11,9
AEROTOP SG 14 | 3,9 - 18,2 | 3,4 - 17,2 | 2,6 - 14,1
AEROTOP S05.2 | 2,8 - 8,2 | 2,4 - 7,9 | 1,9 - 6,3
AEROTOP S07.2 | 2,8 - 10,7 | 2,4 - 9,9 | 1,9 - 8,3
AEROTOP S09.2 | 2,8 - 13,14 | 2,4 - 12,5 | 1,9 - 10,2
AEROTOP S12.2 | 4,4 - 19,1 | 4,1 - 18,6 | 3,1 - 14,7
AEROTOP S15.2 | 4,3 - 22,0 | 4,1 - 21,3 | 3,0 - 16,9
AEROTOP SX 7 | 2,92 - 5,52 | 2,50 - 6,50 | 1,85 - 7,00
AEROTOP SX 10 | 4,00 - 7,95 | 3,59 - 9,47 | 2,57 - 9,70
AEROTOP SX 13 | 4,05 - 10,13 | 3,59 - 11,16 | 2,51 - 12,54
AEROTOP SX 14 | 2,92 - 11,00 | 2,50 - 13,00 | 1,85 - 14,00
AEROTOP SX 20 | 4,00 - 15,90 | 3,59 - 19,00 | 2,57 - 19,40
Stand 11/2023

## AEROTOP_SG
Übersicht ELCO Wärmepumpen Elektroanschluss
AEROTOP SG
Typ | Spannunngsversorgung [V / Hz] | Absicherung [A] | (Optional) Fehlerstrom- Schutzschalter [mA] | Querschnitt [mm2] | Empfohlener Kabeltyp | Empfohlener Durchmesser [mm]
Hauptstromversorgung SG10 | 400 / 50 | 16 - typ C | 30 - typ B | 4 | H07RN-F | 18
Hauptstromversorgung SG12
Hauptstromversorgung SG14 | 400/50 | 20 - typ C | 30 - typ A | 4 | H07RN-F | 18
Heizwiderstände (2 kW + 2 kW + 2 kW) | 400 / 50 | 13 - typ C | 30 - typ A | 2.5 | H07RN-F | max. 15
Hybridkabel | - LV: EBUS (geschirmt) - HV: 230 V / 50 | - | - | 5G 1,5 + (2x0,75) | - | 11
Beschreibung | Spannungsversorgung [V / Hz] | Absicherung [A] | (Optional) Fehlerstrom- Schutzschalter [mA] | Querschnitt [mm2] | Empfohlener Kabeltyp | Empfohlener Durchmesser [mm]
Hybridkabel | - LV: EBUS (irmt) - HV: 230 / 50 | - | 30 - typ A | 5G1,5 + (2x0,75) | - | 11
Stromversorgung Regler (Optional) | 230 / 50 | C13 | - | 1.5 | H07RN-F | 10

## AEROTOP_SX 7_10
Übersicht ELCO Wärmepumpen Elektroanschluss
AEROTOP SX 07-10
Separate Stromversorung von WP und E-Stäbe
Beschreibung | Stromver- sorgung [V/Hz] | Schutz- schalter- größe [A] | (Optional) Fehlerstrom- schutzschalter [mA] | Querschnitt [mm2] | Empfohle- ner Kabel- typ | Empfohle- ner Durch- messer [mm]
AEROTOP SX7 | 400 / 50 | 10 A C-Typ | 30 B-Typ | 2.5 | H07RN-F
AEROTOP SX10 | 400 / 50 | 13 A C-Typ | 30 B-Typ | 2.5 | H07RN-F
Stromversorgung elektrische Heizung | 400 / 50 | 13 A C-Typ | 30 A-Typ | 2.5 | H07RN-F
Hybridkabel | - LV: EBUS (geschirmt) - HV: 230 V / 50 | - | - | 4G 1,5 + 2x(2x0,75) | - | 11

## AEROTOP_SX 13
Übersicht ELCO Wärmepumpen Elektroanschluss
AEROTOP SX13
Separate Stromversorung von WP und E-Stäbe
Beschreibung | Stromver- sorgung [V/Hz] | Schutz- schalter- größe [A] | (Optional) Fehlerstrom- schutzschalter [mA] | Querschnitt [mm2] | Empfohle- ner Kabel- typ | Empfohle- ner Durch- messer [mm]
AEROTOP SX13 | 400 / 50 | 13 A C-Typ | 30 B-Typ | 2.5 | H07RN-F
Stromversorgung elektrische Heizung | 400 / 50 | 13 A C-Typ | 30 A-Typ | 2.5 | H07RN-F
Hybridkabel | - LV: EBUS (geschirmt) - HV: 230 V / 50 | - | - | 4G 1,5 +2x(2x0,75) | - | 11
Beachte: Die SX 13 hat genüber den kleineren SX-Wärme-
pumpen einen Ventilator mit eigenem Störmeldeausgang.
Dieser Störausgang (230 V) wird auf Eingang EX 4 des
RVS-Reglers gelegt um die Störmeldung über den Regler
im Display sichtbar zu machen. Bedenke dieses eine
zusätzliche Kabel bei der Menge der zu verlegenden Kabel !

## MONO.2_SPLIT.2 ODU
Übersicht ELCO Wärmepumpen Elektroanschluss
AEROTOP SPLIT.2 / MONO.2
AUSSENEINHEIT |  | MONO/SPLIT 04X.2 | MONO/SPLIT 05X.2 | MONO/SPLIT 08X.2 | MONO/SPLIT 08.2 | MONO/SPLIT 12.2 | MONO/SPLIT 15.2
Nennstrom / Phase | A | 11 | 13.5 | 20 | 7.6 | 7.8 | 9.41
Maximaler Strom / Phase | A | 11.7 | 14.3 | 21.3 | 8.1 | 8.3 | 10
Baugröße Sicherungsautomat | A | C-16 | C-20 | C-32 | C-13 | C-13 | C-13
Baugröße Fehlerstromschutz-schalter (RCCB) | mA | F-30 / B-30 | F-30 / B-30 | F-30 / B-30 | B-30 | B-30 | B-30
Anlassstrom | A | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3
Nennspannung | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
Bereich zulässiger Spannungen | V | 216-243 | 216-243 | 216-243 | 376-424 | 376-424 | 376-424
Cos phi |  | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9
Versorgungskabel | Typ | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F
| Kabel-Mindestquer- schnitt | 3G4 | 3G4 | 3G4 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5
| Max. Durchmesser (mm) | 14 | 16.2 | 16.2 | 17 | 17 | 18
| Empfohlener Kabel- querschnitt | 3G4 | 3G4 | 3G6 | 5G4 | 5G4 | 5G4
Kommunikationskabel | Typ | H05RN-F | H05RN-F | H05RN-F | H05RN-F | H05RN-F | H05RN-F
| Kabelquerschnitt | 3 x 0,75mm2 | 3 x 0,75mm2 | 3 x 0,75mm2 | 3 x 0,75mm2 | 3 x 0,75mm2 | 3 x 0,75mm2
| Max. Länge | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m
XX Hinweiß: | 3G4 | Bedeuteung: 3 Adriges Kabel mit je 4 mm2 Querschnitt
| 5G4 | Bedeuteung: 5 Adriges Kabel mit je 4 mm2 Querschnitt

## MONO.2_SPLIT.2 IDU
Übersicht ELCO Wärmepumpen Elektroanschluss
Inneneinheit |  | MONO/SPLIT FS/WH-R 04-05.2 |  | MONO/SPLIT FS/WH-R 08.2 |  | MONO/SPLIT FS/WH-R 12-15.2
Stromversorgung | V- ph -Hz | 230 - 1 - 50 | 400 - 3 - 50 | 230 - 1 - 50 | 400 - 3 - 50 | 230 - 1 - 50 | 400 - 3 - 50
Spannung | V | 196 ± 253 | 340 ± 440 | 196 ± 253 | 340 ± 440 | 196 ± 253 | 340 ± 440
Nennleistungaufnahmen | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Maximalstrom | A | 19.1 | 9.6 | 19.1 | 9.6 | 30 | 10
Sicherungsautomat | A | C - 25 | C - 16 | C - 25 | C - 16 | C - 32 | C - 16
Baugröße RCCB | mA | A - 30 | A - 30 | A - 30 | A - 30 | A - 30 | A - 30
Versorgungskabel | Typ | H07RN - F | H07RN - F | H07RN - F | H07RN - F | H07RN - F | H07RN - F
| Kabelmindestquerschnitt (mm) | 3G4 | 5G2,5 | 3G4 | 5G2,5 | 3G6 | 5G2,5
| Max. Durchmesser(mm) | 16.2 | 17 | 16.2 | 17 | 18 | 17
| Empfohlener Kabelquerschnitt | 3G4 XX | 5G4 XX | 3G4 | 5G4 | 3G6 | 5G4
| Max. Durchmesser(mm) | 16.2 | 19.9 | 16.2 | 19.9 | 18 | 19.9
Signalkabel EDF, AFR, PV | mm² | H05RN-F 2x0,75mm² | H05RN-F 2x0,75mm² | H05RN-F 2x0,75mm² | H05RN-F 2x0,75mm² H07RN-F 2x1,0mm² | H05RN-F 2x0,75mm² H07RN-F 2x1,0mm² | H05RN-F 2x0,75mm² H07RN-F 2x1,0mm²
Kommunikationskabel | mm² | H05RN-F 3x0,75mm² | H05RN-F 3x0,75mm² | H05RN-F 3x0,75mm² | H05RN-F 3x0,75mm² | H05RN-F 3x0,75mm² | H05RN-F 3x0,75mm²
XX Hinweiß: | 3G4 | Bedeuteung: 3 Adriges Kabel mit je 4 mm2 Querschnitt
| 5G4 | Bedeuteung: 5 Adriges Kabel mit je 4 mm2 Querschnitt

## Kälteleitung
Übersicht ELCO Wärmepumpen Kältemitteleitung
AEROTOP ODU 04X.2 - 05X.2 - 08X.2 - 08.2 | Wert
Mindestlänge der Rohrleitungen | 5 m
Maximale Länge der Rohrleitungen mit Standardbefüllung (A) | 20 m
Maximale Länge der Rohrleitungen mit zusätzlicher Befüllung | 30 m
Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außeneinheit (plus und minus) (H) | 10 m
AEROTOP ODU 12.2 - 15.2 | Wert
Mindestlänge der Rohrleitungen | 5 m
Maximale Länge der Rohrleitungen mit Standardbefüllung (A) | 15 m
Maximale Länge der Rohrleitungen mit zusätzlicher Befüllung | 30 m
Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außeneinheit (plus und minus) (H) | 20 m
Mindestgröße des Installationsbereichs(Amin) Für die Inneneinheiten des Systems SPLIT M-RX müssen je nach Kältemittelmenge bestimmte Mindestabmessungen im Installationsbereich gewährleistet sein. – Für das System mit einer Kältemittelgesamtbefüllung unter oder gleich 1,84 kg bestehen keine Beschränkungen. – Für Anlagen mit einer Kältemittel-Gesamtbefüllung über 1,84 kg, kann die Inneneinheit in einem nicht belüfteten Raum installiert werden, solange die Mindestgröße des Installationsraums und die Mindestgröße der Öffnungsfläche für die Belüftung garantiert sind. Siehe hierzu die nachfolgende Tabelle.